БЛОК V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для АО «Сахатранснефтегаз»:

| 1. | Информация о Заказчике | Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание проведения закупки | План капитальных вложений УДиТГ на 2018 г. (объекты магистрального транспорта газа) |
| 3. | Предмет закупки | Приобретение КАЗС 2 ед. на ОП Чорон |
| 4. | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности(ОКПД2): | 25.29. – «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие» |
| 5. | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): | 25.29 - «Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей». |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: | Оплата товара осуществляется в рублях на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в следующем порядке: - аванс - 50% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора. - окончательный расчет - 50% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления товара на склад Покупателя и подписания товарных накладных (торг-12) или универсального передаточного документа (УПД) |
| 7. | Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: | Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.74 (База ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз») |
| 8. | Срок поставки товара, выполненных работ, оказание услуг: | В течение 80 рабочих дней с момента заключения договора |
| 9. | Требование к безопасности товара, работ, услуг: | Согласно Федерального закона Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992. |
| 10. | Требование к качеству товара, работ, услуг: | Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Продукция должна соответствовать требованиям нормам государственной противопожарной службы МВД России «НПБ 102-95. Автозаправочные станции контейнерного (блочного) типа исполнения. Противопожарные требования. |
| - Требование к техническим характеристикам, товара, работ, услуг: |  |  |
| № п/п; Наименование товара, работ, услуг; ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, Технические характеристики; Единица измерения; Коли-чество. 1; Контейнерная автозаправочная станция объемом 20 м3; Общие технические характеристики: - Объем - 20 м3; - Количество камер – 1; - Вид используемого топлива – один вид топлива (дизельное топливо); - Климатическое исполнение ХЛ (до - 60°С); Индивидуальные особенности: - Резервуар и технологическое оборудование разместить в стальном контейнере; - Основную несущую конструкцию выполнить из швеллера; - Резервуар утеплить 100мм теплоизолирующим негорючим покрытием и оснастить взрывозащищенным подогревателем мощностью 3кВт; - Экологический поддон под ТРК и насосом наполнения резервуара; Технические характеристики резервуара: - Резервуар однокамерный, 2-х стенный и общей вместимостью резервуара – 20 м3; - Толщина стенок – 4/4 мм; - Материал – Сталь 09Г2С; - Покрытие – цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль; - Межстенное пространство резервуара герметизировать; - Резервуар должен быть оборудован системой контроля герметичности его межстенного пространства; - Межстенное пространство должно быть заполнено азотом; - На боковые поверхности резервуара нанести специализированную наклейку «Огнеопасно» со световозвращающей краской красного цвета и наименованием вида топлива; - Резервуар оборудовать лестницей и площадкой обслуживания с ограждением. Технические характеристики технологического отсека для ТРК и узла наполнения: - Технологический отсек отделить от резервуара противопожарной перегородкой; - Трубную обвязку утеплить негорючим материалом; - Необходимая комплектация: - Автоматическая вентиляция с датчиком загазованности; Технологическое оборудование: - Линия наполнения: Трубопровод, фланцы, огнепреградитель (ОП-80), кран шаровый (КШ-80), клапан обратный (КО-80), клапан обратный поплавковый (КОП-80); - Линия выдачи: Трубопровод, фланцы, клапан обратный, огнепреградитель, кран шаровый; - Линия деаэрации: дыхательный клапан СМДК, совмещенный с огнепреградителем. На дыхательной трубе перед дыхательным клапаном установить запорный вентиль для перекрывания дыхательного трубопровода, манометр. - Линия обесшламливания; - Линия замерная, в т.ч. люк замерной ЛЗ-80 Топливораздаточное оборудование: - Топливораздаточная колонка «Ливенка» (50 л/мин, автоматический кран, морозостойкий рукав ELAFLEX (морозостойкий до -55гр.поС) длиной 6 м с пистолетом. Пистолет оборудовать системой номинального заполнения бака); - Предусмотреть ручной отпуск топлива. Оборудование для наполнения резервуара:: - Насос для наполнения резервуара с бензовоза КМ 80-65-140Е, узе наполнения УН-80 с фильтром; - Светозвуковая сигнализация переполнения резервуара и отключения насоса наполнения; - Устройство заземления с бензовозом – УЗА во взрывозащищенном исполнении. - Датчик устройства заземления автоцистерн. Дополнительное оборудование: - Автоматическая автономная система порошкового пожаротушения; - Взрывозащищенный (Ех) электрический щит управления; - Светодиодный взрывозащищенный (Ех) светильник; - Градуировочная таблица; - Метршток; - Молниезащита (молниеотвод, болт заземления); - Мерник 10 литров с температурной шкалой и пеногасителем. - Уровнемер ПМП-20 для измерения уровня, температуры, и плотности. Вывод данных на взрывозащищенный индикатор.; Ед.; 1. 2; Контейнерная автозаправочная станция объемом 10 м3; Общие технические характеристики: - Объем - 10 м3; - Количество камер – 1; - Вид используемого топлива – один вид топлива (бензин); - Климатическое исполнение ХЛ (до - 60°С); Индивидуальные особенности: - Резервуар и технологическое оборудование разместить в стальном контейнере; - Основную несущую конструкцию контейнера выполнить из швеллера; - Резервуар утеплить 100мм теплоизолирующим негорючим покрытием и оснастить взрывозащищенным подогревателем мощностью 3кВт; - Экологический поддон под ТРК и насосом наполнения резервуара; Технические характеристики резервуара: - Резервуар однокамерный, 2-х стенный и общей вместимостью резервуара – 10 м3; - Толщина стенок – 4/4 мм; - Материал – Сталь 09Г2С; - Покрытие – цинконаполненный грунт, износостойкая эмаль; - Межстенное пространство резервуара герметизировать; - Резервуар должен быть оборудован системой контроля герметичности его межстенного пространства; - Межстенное пространство должно быть заполнено азотом; - На боковые поверхности резервуара нанести специализированную наклейку «Огнеопасно» со световозвращающей краской красного цвета и наименованием вида топлива; - Резервуар оборудовать лестницей и площадкой обслуживания с ограждением. Технические характеристики технологического отсека для ТРК и узла наполнения: - Технологический отсек отделить от резервуара противопожарной перегородкой; - Трубную обвязку утеплить негорючим материалом; - Необходимая комплектация: - Автоматическая вентиляция с датчиком загазованности; Технологическое оборудование: - Линия наполнения: Трубопровод, фланцы, огнепреградитель (ОП-80), кран шаровый (КШ-80), клапан обратный (КО-80), клапан обратный поплавковый (КОП-80); - Линия выдачи: Трубопровод, фланцы, клапан обратный, огнепреградитель, кран шаровый; - Линия деаэрации: дыхательный клапан СМДК, совмещенный с огнепреградителем. На дыхательной трубе перед дыхательным клапаном установить запорный вентиль для перекрывания дыхательного трубопровода, манометр; - Линия обесшламливания; - Линия замерная, в т.ч. люк замерной ЛЗ-80 Топливораздаточное оборудование: - Топливораздаточная колонка «Ливенка» (50 л/мин, автоматический кран, морозостойкий рукав ELAFLEX (морозостойкий до -55гр.поС) длиной 6 м с пистолетом. Пистолет оборудовать системой номинального заполнения бака); - Предусмотреть ручной отпуск топлива. Оборудование для наполнения резервуара: - Насос для наполнения резервуара с бензовоза КМ 80-65-140Е, узе наполнения УН-80 с фильтром; - Светозвуковая сигнализация переполнения резервуара и отключения насоса наполнения; - Устройство заземления с бензовозом – УЗА во взрывозащищенном исполнении. Дополнительное оборудование: - Автоматическая автономная система порошкового пожаротушения; - Взрывозащищенный (Ех) электрический щит управления; - Светодиодный взрывозащищенный (Ех) светильник; - Градуировочная таблица; - Метршток; - Молниезащита (молниеотвод, болт заземления); - Мерник 10 литров с температурной шкалой и пеногасителем. - Уровнемер ПМП-20 для измерения уровня, температуры, и плотности. Вывод данных на взрывозащищенный индикатор.; Ед.; 1. |
| 12. | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг: | В соответствии с ТТХ (согласно п. 11 Настоящего ТЗ) |
| 13. | Требования к размерам товара: | В соответствии с ТТХ (согласно п. 11 Настоящего ТЗ) |
| 14. | Требования к упаковке товара: | Каждое оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую надлежащую защиту при перевозке от пыли, износа. Комплектующие должны быть упакованы в ящики и должны поставляться вместе с тарой. Тары должны быть опломбированы. |
| 15. | Требования к отгрузке товара: | Согласно договору. |
| 16. | Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | Гарантийный срок на товар – 12 месяцев с момента подписания товарных накладных (торг-12) или универсального передаточного документа (УПД) |
| 17. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Поставляемый товар должен соответствовать нормам безопасности и охраны окружающей среды, установленным в РФ. |
| 18. | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуска, разрешения, согласования): | Состав комплекта документации на КАЗС: - Паспорт изделия; - Паспорт на оборудование; - Сертификаты на стальные конструкции; - Акт проверки на герметичность сварных соединений; - Градуировочные таблицы камеры резервуара; - Паспорта на комплектующие станции; - Руководство по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации станции с разделом электрооборудования и управления; - Свидетельство о поверке ТРК; - Экологический сертификат соответствия; - Сертификат соответствии станции требованиям промышленной безопасности; - Санитарно-эпидемиологическое заключение; - Паспорт метрштока с отметкой о поверке. |
| 19. | Требования к результатам работы: | Поставить товар в срок, указанный в п.8 и выполненный согласно п.10. |
| 20. | Особые условия: | Цвет контейнера – согласно корпоративному стилю АО «Сахатранснефтегаз». Нанести логотип Заказчика на контейнер. |